KANALIZACE A ČOV ŘEPIŠTĚ 5. ETAPA
Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod z oblastí

· Na Pastvinách

· Důlky a Pisárky

· Ul. Na Kůtách v části souvislé zástavby

· Prodloužení v ul. Zemědělské cca po ul. Důlky

Nově navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci realizovanou v rámci 1. etapy v ul. Selská, poblíž obecní pálenice a v ul. Zemědělská, u areálu bývalého statku. Odpadní vody tak budou odváděny do stávající čistírny odpadních vod (ČOV).
Součástí 5. etapy je návrh 2 ks čerpacích stanic splaškových vod ČS3 (Důlky) a ČS4 (Na Kůtách), které přečerpávají splaškové odpadní vody do nově navržené gravitační kanalizace v ul. Na Kůtách. Navržená oddílná splašková kanalizace odvádí splaškové odpadní vody téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Napojeny nejsou pouze nemovitosti, jejichž odkanalizování vzhledem ke zvolené koncepci není možné a nemovitosti na odlehlých místech, jejichž odkanalizováním by neúměrně vzrostly náklady na stavbu. Gravitační a výtlačné kanalizační stoky jsou vedeny převážně zastavěným územím. Stoky jsou vedeny převážně v místních a účelových komunikacích.
Celkem je navrženo 3132,8 m gravitačních kanalizačních stok DN250 – 300. Na trase jsou navrženy v lomových a koncových bodech revizní šachty, které budou z betonových prefabrikátů.

Součástí projektové dokumentace jsou kanalizační odbočná místa (veřejné části kanalizačních přípojek) vedené od napojení na kanalizační řad k plotu nemovitosti. Pokud není možné umístění kanalizačních přípojkových šachet před plotem na veřejném prostranství, např. z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi, nebo z důvodu absence zeleného pásu nebo chodníku před plotem, bude kanalizační přípojková šachta umístěna za plotem v zahradě napojované nemovitosti. Pokud je kanalizační odbočka zaústěna do revizní šachty na hlavním řadu, nebude již na odbočce umístěna revizní šachta, ale přípojka bude na hranici pozemku zaslepena. Celkem je navrženo 80 ks přípojek pro napojení cca 280 ekvivalentních obyvatel.
Čerpací stanice jsou navrženy jako podzemní ŽB o průměru 2 m s vystrojením kalovými čerpadly v sestavě 1+1. Každá z čerpacích stanic bude vybavena patkou pro otočný jeřábek pro manipulaci s česlicovým košem, příp. čerpadly. Objekty ČS budou oploceny. Odvětrání je zajištěno komínkem s biofiltrem.
